仪化东丽聚酯薄膜有限公司
招 标 文 件

项目名称：四线10PC低压柜框架断路器改造项目

项目编号：YTP-CGK2025-11-19-2
 二○二五年十一月

招标文件目录

1、 招标文件封面…………………………………………………第1页
2、 招标文件目录…………………………………………………第2页
3、 网上招标公示…………………………………………………第3页
4、 招标标的………………………………………………………第4页
5、 投标须知………………………………………………………第7页
6、 合同主要条款 ………………………………………………第10页
7、 投标书 ………………………………………………………第12页
8、 授权委托书 …………………………………………………第13页
9、 报价表…………………………………………………… …第14页
网 上 招 标 公 示
我公司定于2025年11月19日在本公司举行四线10PC低压柜框架断路器更新项目招标，如贵公司有意参加我公司的投标活动，相关招标信息发布在仪化东丽聚酯薄膜有限公司官网，请贵公司的法人代表在回执上及投标书签署意见加盖公章后于 2025年 12月9日 17时前寄送到我公司纪律监察室(党办)，详情见《招标文件》。
招标公司：仪化东丽聚酯薄膜有限公司
地    址：仪征市油港路东侧
联  系 人：赵王媛 

电     话：0514－83236366  邮编 211900

业务咨询联系人：
工务科：翁晓萍0514-83237670  
杨元华：0514-83237670
采购科：万祉祺 0514-83238359
                                           仪化东丽聚酯薄膜有限公司                                                         招（投）标领导小组
                                                     2025年11月19日
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
回      执
仪化东丽聚酯薄膜有限公司: 

我公司接受贵公司的2025年度四线10PC低压柜框架断路器更新改造项目投标邀请，并授权我公司以下人员联系投标事宜：
	姓名
	性别
	职务
	办公室电话
	移动电话
	传真

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


  注：联系投标事宜人员不超过2人。                                      

                                                 供应商名称（签章）
                                              公司法人代表签字（签章）
                                                  年     月     日   
招标标的

本次招标标的为四线10PC低压柜框架断路器更新改造项目。
具体详情如下：

1、 项目名称

四线10PC低压柜框架断路器更新改造项目
技术要求
概述

本设备为技改项目四线10PC低压开关柜使用，安装位置在四线低压配电室。
数量： 6组框架断路器及完整两套继电保护系统

1. 主要技术参数

1) 额定电压: 400V   10A段，
          230V   10B段
2) 额定频率：50HZ ± 0.5HZ
3) 防护等级：IP 42
4) 配电系统方式： 230V TN-C(三相四线制）
               400V TN-S（三相五线制）
5) 短时耐受电流:    55KA (1 min)
6) 主母排额定电流 :       3000A
垂直母排额定短时耐受电流:  65KA(1S)
垂直母排额定峰值耐受电流:  143KA
垂直母排选型大于等于同一面开关柜各开关额定电流之和

2. 设备规格要求
1) 框架断路器选用西门子3WL2N系列产品，接插件采用相应品牌产品；进线与母联断路器可实现手动/电动储能、机械和电气分合闸，进线和母联断路器具有过载保护、短路延时保护、短路瞬时保护；馈线框架断路器具有过载保护、短路保护。
2) 控制回路低压继电保护器件以及盘面指示仪表、指示灯、按钮选用进口或国产知名产品，其中欠电压继电器选用SIEMENS：3UG系列。

3) 控制端子排选用菲尼克斯/或同等质量产品，一个端子最多允许接两根电缆。每只端子排预留10个备用端子。
4) 二次回路：两段进线与母联开关，具有带过电流闭锁的欠电压自投，三段过电流保护功能，具备手动不停电倒闸切换功能；两路进线正常情况下都在合闸状态、当其中任一开关失电或欠压时母联开关自动投入。
在备自投处于自动模式，母联开关合闸的条件：
· 进线其中一段欠压或失压通过回路中电压继电器检测信号，具体整定数值和时间：进线电压下降到 40%(西门子继电器设定为最小值200V)，延时 1.8 秒动作；
· 两段进线和母联开关没有故障报警（过电流、开关故障等）
· 另一段进线电压正常，开关处于合闸工作状态
欠压或失压段开关跳闸，母联开关根据延时时间自投工作
不停电倒合闸功能：
· 两段进线正常处于工作状态；
· 母联开关处于热备用状态；
· 在“手动”模式，选择开关置于需要跳闸的进线开关号，合母联开关，延迟1.5S断开需要跳闸的进线开关；
· 恢复过程，需要合闸的进线开关上端已恢复供电，将选择开关置于母联跳闸，合相应进线开关，延时1.5S后断开母联开关
以上控制功能通过easy控制器（最新型号）实现。
5) 两路进线开关、母联开关、出线开关应装有多功能表（电能、电压、电流数据，具备485接口）,储能、分、合闸和故障指示灯，多功能表选择：飞禹产品

6) 柜体尺寸按现场安装进行设计。开关柜应有足够得的机械强度，板材采用敷铝锌板，厚度满足于2.0mm以上，柜内没有任何裸露铜排和端子，所有铜排和接线端子处有绝缘板和热塑套管安全防护。

3. 供货范围
1) 6套框架断路器和两套二次控制系统、及配套多功能表计
	名称
	容量
	规格
	数量

	进线开关1
	3200A
	3WL2N3200 ETU45B/G+LCD D/3P 3200A
	2

	进线开关2
	3200A
	3WL2N3200 ETU45B/G+LCD D/3P 3200A
	2

	母联开关
	2000A
	3WL2N 1600 ETU45B LSI3P
	2

	多功能表
	
	飞禹
	6

	电流互感器
	
	与开关配套
	6

	西门子PLC
	
	最新系统，完整实现功能并留有一定余量
	2套

	二次回路
	
	带多功能表，保证系统完整性
	6套


2) 控制系统，实现欠电压自投、手动不停电倒闸功能，状态监视功能；
3) 整个改造系统测绘，保证与与现场完整衔接、并负责安装、调试工作。
4. 安装、调试、培训和技术服务

1) 安装、调试、培训：卖方派遣技术人员前来进行设备的安装、调试，并负责对买方操作人员、维修人员、技术人员进行操作、维护等方面的技术培训；卖方在执行上述条款规定的安装、调试、开车和技术培训中的责任、义务以及服务范围内所需的一切费用已包括在该总报价中。

2) 技术服务：

a. 在质保期内因设备本身质量损坏的零件,卖方承诺免费送货、上门维修更换。

b. 当设备有问题时，买方应及时通知卖方，卖方售后服务人员保证在24小时内到达，以确保买方损失压缩到最小程度。

c. 卖方常年以优惠的价格向买方提供各种备品备件。

d. 无论保修期内外，卖方都对设备高度负责，发现问题及时解决。

e. 严格执行条款和保证，对买方临时提出的其它要求，卖方予以积极配合。

5. 技术资料

1) 设备规格说明书：                3套
2) 连接电缆及母排规格：            3套     合同签订后两周内
3) 电气线路图和原理图：            3套     合同签订后两周内 
4) 设备操作及维护手册：            3套      随机 
5) 设备合格证及测试报告：          3套      随机 
以上均含一套电子版资料
6. 交货时间及地点：
合同签订后 2 个月内交货；交货地点：仪化东丽公司厂区内指定位置。

7. 质保期：设备质保期为一年以上（设备调试结束后，正常运行之日开始算起），或者以设备交货之日开始算起质保期为24个月。

8. 其他：厂家报价所提供的技术附件参照报价书格式的内容进行编制。

报价书格式要求
一、证明文件

1)
厂家资质证明

2)
近年来同类规格产品主要销售业绩

二、报价清单

1)
设备和安装费用（单列）
2)
运费、运输保险费

3)
随机备件费用

三、技术要求

1)
技术参数

四、供货范围

1)
6套框架断路器和两套二次控制系统、及配套多功能表计
2)
控制系统，实现欠电压自投、手动不停电倒闸功能，状态监视功能；
3）整个改造系统测绘，保证与与现场完整衔接、并负责安装、调试工作
五、报价同时需提供的图纸

1)
设备规格

2)
相关技术参数

六、标准、验收、质量保证和考核

七、搬运、安装、调试、培训和技术服务

投标须知

一、投标文件的构成
  1、投标书；
  2、授权委托书；
  3、营业执照副本复印件（加盖公章）；

  4、投标方资质证明或代理授权证明；

  5、投标保证金；

  6、投标技术方案及说明；

  7、投标报价表（附件一）（单独密封）；

  8、投标人认为应补充的其他材料。
二、投标报价
1、投标价为含13%增值税及运费；

2、投标人须分项报价，详见附件一：投标报价表；

三、投标文件的书写要求
  1、投标文件须用不褪色的墨水书写或打印，装订成册，并提供投标文件目录和页码。
2、除投标人对错处做必要修改外，投标书不得行间插字、涂改和增删。如有修改错漏处，必须由投标人法定代表人或其委托代理人签字或盖章。
四、投标

1、递交标书之前，各投标人应向招标小组提交投标保证金：投标保证金的金额为壹万元。未中标方的投标保证金在开标后十天内无息退还，中标方保证金在合同签订后七天内无息退还。投标保证金可采用银行汇票、转帐支票；投标保证金以支票、汇票形式在招（议）标前交至仪化东丽聚酯薄膜有限公司财务，方可参加招投标活动。公司账户信息如下：
公司名称：仪化东丽聚酯薄膜有限公司
开 户 行: 中国工商银行股份有限公司仪征白沙支行

帐    号:1117009909100001218

  2、投标人应将投标文件装订好后装入信袋内加以密封，并在封签处加盖投标人公章（或合同专用章）。
  3、未按本须知密封、标记和投递的招标文件，招标人不对其后果负责。
4、投标人的投标报价有效期为60个日历天。

五、开标时间、地点
  1、开标时间： 2025.12.10
  2、开标地点：仪化东丽聚酯薄膜有限公司。
六、开标
  1、招标人根据招标文件规定的时间、地点开标； 

  2、招标人有权拒绝不符合招标文件规定的相关投标人投标。

七、评标
招标人根据招标内容的特点负责组建评标委员会。评标委员会将根据公开、公平、公正、诚信、择优的原则，对投标人的实力、服务、价格、长期合作潜力等进行评审，以确定中标候选人。

八、否决投标

    投标人或投标文件出现下列情形之一者，将予以否决投标

1、评委会发现投标方以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

2、评委会发现投标方的报价明显低于其个别成本的，应当要求该投标方做出书面说明并提供相关证明材料。投标方不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评委会认定该投标方以低于成本报价竞标的；

3、投标人的资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，未能对招标文件的实质性要求和条件在实质上响应的投标、拒不按照要求对招标文件进行澄清、说明、补正的；

4、投标人未提交保证金或保证金金额不足、保函有效期不足；

5、投标文件没有投标方授权代表签字和加盖公章；

6、明显不符合技术规格、技术标准的要求；

7、投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

8、投标文件附有招标人不能接受的条件；

九、中标通知
  1、招标人根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人；
  2、评标结束后，中标结果将电话通知。

十、签订合同
  1、中标人收到中标通知后，按中标通知中规定的时间、方式与招标人签订供货合同。投标人承诺并同意投标结果最终以供货合同为准，与供货合同条款不冲突的招标文件、投标文件及评标过程中形成的双方共同承认的书面文件同时具有法律约束效力。
  2、如中标人违约或拒绝签订合同。投标保证金将不予退还，招标人可从中标候选人中重新选定中标单位，并组织签订供货合同。
十一、其它事项
  1、招标人有权决定是否酌情延长投标截止期，在此情况下投标截止期之后日程均相应顺延；
  2、投标人自行负责参加投标所发生的所有费用。

合同主要条款

合同内容由双方协商确定包括但不限于如下内容（招标人为需方，中标人为供方）：

第1条 交货期
1、合同签订后2个月内具备发货条件。现场安装调试时间30天。具体要求以双方共同签订的技术附件为准。

2、如需方要求供方提前交货，应以电话形式通知供方，供方应积极配合。如供方无法解决，应在接到电话通知当日反馈需方协商解决。

第二条 产品异议期与处理方式
 1、需方如对产品数量、规格、质量、生产厂家等有异议，应在验收后7日内书面提出。供方收到需方书面异议，应立即响应，并积极寻求解决办法。供方收到需方书面异议后1个工作日未响应，视为供方认可该异议。

 2、需方在检验或使用过程中发现供方所交产品规格、质量等与合同不符或不符需方提供标准规定，需方有权要求供方负责调换或退货或作其它处理，同时需方有权根据情况要求供方支付不高于合同总额百分之十的违约金。

第三条 付款方式
 合同签订二周内，需方支付合同总价的30%预付款；供方具备发货条件且受到需方的发货要求后，需方支付合同总价的35%，供方在双方约定的交货日期内将货物运到需方指定地点，安装调试完成，并由双方签署验收合格证书后，需方支付合同总额的30%（或者以具备发货条件9个月，或现场安装完成6个月，以先到为准）；余5%为质量保证金,质保期为12个月（自验收合格之日开始算起），或者以货到之日开始算起24个月。以先到者为准。以上合同款项，需方将以不低于50%电汇的方式支付。

第四条 违约责任

 1、供方逾期交货，每日合同总价的1%向需方支付违约金，最高不超过合同总额的10%，若供方延期交货超过10日，则需方有权中止合同，并要求供方退回已付的款项，并赔偿需方相应的损失。
 2、合同期内，供方单方面停止供货或要求解除合同的，需方有权要求供方支付合同总标的额的30%作为惩罚性违约金。

 3、按照技术协议中双方明确的的售后维保要求，当接到故障通知后，供方应在2小时内做出响应，24小时内人员应到场。若人员未按照要求及时到场，则每迟到12小时扣罚人民币2000元，直至供方人员到场开始维保作业为止。需方有权直接在合同款中扣除。
4、供方发生上述情形应当支付违约金的，需方有权直接在合同款中扣除。

第五条 争议解决方式
 履行本合同过程中如发生争议，双方应友好协商解决。协商不成的，主张权利方向需方所在地人民法院提起诉讼。

第六条 不可抗力
 供需双方任何一方由于不可抗力不能履行合同，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况部分或全部免予承担违约责任。

第七条 下列文件为本合同的附件，与本合同具有同等的法律效力

    1、招标文件、技术附件；

2、招标书、开标一览表、投标报价表；

3、中标通知书等与招标活动相关的其他一切文件。

投　标　书
致：仪化东丽聚酯薄膜有限公司
为响应贵司           （招标编号）标段        的招标项目，签字代表         经正式授权并代表投标人                       （投标人名称）提交投标文件。 

据此函，签字代表宣布同意如下：
1、投标人将按招标文件的规定履行责任和义务；
2、投标人已详细审查全部招标文件，完全理解并同意放弃所有不明及误解权利；

3、承诺并同意投标结果最终以供货合同为准，与供货合同条款不冲突的招标文件、投标文件及评标过程中形成的双方共同承认的书面文件同时具有法律约束效力。
与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：
地址：_____仪征市真州镇油港路东侧____   邮编：___211900_________
电话：________0514－83236366____    传真：____0514-83236308_______ 
电子邮件：     zwy@jsytp.com                                              
                                投标人(公章）：
                                投标人代表（签字）：
                                      年   月    日

授权委托书

仪化东丽聚酯薄膜有限公司：

                           （投标人名称）法定代表人        
授权          为本次投标的全权代表，负责参加贵司的招标活动，全权处理我方在投标活动中的一切事宜。

                      投标人（公章）：

                      法定代表人（签字）：   

                              年   月   日          

              全权代表（签字）：  

                      年   月   日            
附件一：

四线10PC低压柜框架断路器更新改造报价表
	序号
	产品名称
	规格型号
	数量
	单位
	单价(元)
	总价(元)
	货期(天)

	1
	
	
	
	
	
	
	

	即投标价为：人民币                      元   （      大写       ）

此报价含13%增值税、运费和技术文件中要求的所有安装及调试费用。


以上报价为合同总价。详细报价清单或说明须另附页。

                                  投标人（公章）：
                              代表人（签字）：

                                                    年   月   日
备注：

本报价表需单独密封，供开标时使用；
第4页 共14页

