仪化东丽聚酯薄膜有限公司

招 标 文 件

项目名称：2022年度5号线增加制冷机节能改造项目

项目编号：YTP-CGK2022-05-18

二○二二年五月

招标文件目录

- 招标文件封面…………………………………………………第1页

- 招标文件目录…………………………………………………第2页

- 网上招标公示…………………………………………………第3页

- 招标标的………………………………………………………第4页

- 投标须知………………………………………………………第8页

- 合同主要条款 ………………………………………………第11页

- 投标书 ………………………………………………………第13页

- 授权委托书 …………………………………………………第14页

- 报价表…………………………………………………… …第15页

网 上 招 标 公 示

我公司定于2022年5月18日在本公司举行 2022年度5号线增加制冷机项目招标，如贵公司有意参加我公司的投标活动，相关招标信息发布在仪化东丽聚酯薄膜有限公司官网，请贵公司的法人代表在回执上及投标书签署意见加盖公章后于 2022年 5月24日 17时前寄送到我公司纪律监察室(党办)，详情见《招标文件》。

招标公司：仪化东丽聚酯薄膜有限公司

地    址：仪征市油港路东侧

联  系 人：赵王媛

电     话：0514－83236366  邮编 211900

业务咨询联系人：生产科：周庭贵 0514-83237720

工务科：徐鑫13776421530

采购科：宋万利 0514-83238359

仪化东丽聚酯薄膜有限公司                                                         招（投）标领导小组

2022年5月18日

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

回      执

仪化东丽聚酯薄膜有限公司:

我公司接受贵公司的2022年度5号线增加制冷机项目招标投标邀请，并授权我公司以下人员联系投标事宜：

| 姓名 | 性别 | 职务 | 办公室电话 | 移动电话 | 传真 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：联系投标事宜人员不超过2人。

供应商名称（签章）

公司法人代表签字（签章）

年     月     日

招标标的

本次招标标的为5号线增加制冷机项目。

具体详情如下：

- 项目名称

2022年度5号线增加制冷机项目

- 技术要求

1、通用技术条件

- 采用国际品牌国内合资生产

- 投标产品的制造生产企业，应有10年以上的实际制造经验。

- 产品制造商必须通过ISO9000质量管理认证、ISO14001环境管理认证、OHSAS18001安全管理认证。

- 产品制造商应具有相关的工业产品生产许可证。

- 产品制造商应提供产品的生产规模、实验条件、科研技术力量的资料。

- 制造商应提供产品设计及制造标准。

- 所投标机型须通过AHRI认证，并提供AHRI认证证书。

2、技术规格

- 风冷冷水机组适合于室外安装,安装时只需接上水管、水泵、接上电源即可。每台机组的每个制冷剂回路在工厂需经过严格的压力测试，真空测试并充注好制冷剂和润滑油。

- 冷媒：采用R134a或其他无淘汰期限的环保冷媒。

- 制冷工况：供冷进出水温度：12/7℃；室外干球温度35℃

- 运行环境温度要求：风冷冷水机组制冷时环境温度在-17℃～+55℃。

- 投标人应提供该制冷负荷时的整机输入功率（包括压缩机、风机等各部件的总容量）（KW）。

- 机组必须配备专用弹簧减震装置、水流开关、法兰连接。

- 封闭/半封闭双螺杆式压缩机：

A、压缩机采用半封式变频双螺杆压缩机，压缩机品牌与机组同品牌。

B、压缩机包括：消声器、停机自启动加热器、IP55接线端子板和精密加工的铸铁外壳。高效率和便于维修的半封闭式压缩机电机，压缩机带进气滤网。

C、电机有内置式热保护器和外部三相电流过载保护。电机外部电源为3相/380V/50HZ，当电源电压偏差为额定值的－10％～＋10％时，机组应确保正常启动和运行。电机的额定容量应满足设备的起动及满载的需要，电机在环境温度及额定条件下应能连续运行。同时，应符合或提供下列参数：

	电机启动方式：变频软启动

	电机启动电流：≤290A

	电机功率因素：≥0.95

- 蒸发器：

A、蒸发器污垢系数为0.018（m2.℃/kW）；

B、蒸发器应为满液或者混合降膜式壳管换热器，换热管应高效，同时，管子应能便利更换，不影响管板的强度和寿命，并不造成邻管的泄露。冷水机组的冷表面应有隔热层，不能结露

C、蒸发器须原厂提供阻燃保温材料进行保温处理，要求出厂前完成；

- 冷凝器：

A、冷凝器应为全铝微通道换热器或铜管铝翅片的结构形式。

B、风冷凝器的冷却风扇电机采用变频电机和变频启动

C、风机经过静平衡和动平衡测试，叶片由耐腐蚀的玻纤增加聚酯模压成型，叶片截面为机翼型，能够高效、低噪地将空气垂直排放到大气中。

D、风机电机为全封闭鼠笼式结构，带电流保护功能。

- 节流装置：

先进的电子膨胀阀，精确控制进入蒸发器的制冷剂流量，保证变工况下的机组效率。

- COP及NPLV值：

需提供本项目技术及配置要求机组型号经AHRI认证的部分负荷耗电量及部分负荷性能系数NPLV值的计算机选型数据。

- 运行控制方式及要求：

A、微电脑控制中心能够自动控制机组运行，包括机组的启动、停机，加载、卸载，防重复启动，冷凝器风机，冷冻水泵，蒸发器加热器，机组报警接触器，以及操纵信号接触器。

B、控制柜箱体防护等级IP55，粉末喷涂的钢板控制柜。柜门上带有铰链、插销和门密封，门外有防风支撑杆，使维修操作更安全。电脑系统集成电控柜，主要有以下几部分：

- 压缩机VSD控制 ②机组微处理器控制 ③风机控制 ④其他机组控制

C、全自控，微机控制，液晶显示，公制单位，中（英）文界面；

D、单台机在运行中，可根据冷/热负荷的需求自动调整其运行功率，功率调整必须平稳、合理、节能；

E、提供所有机组与楼寓设备自动控制系统连接的接口和开放协议。

F、机组中所有外置的电源线缆均有防水、防紫外线的非金属护套。

- 显示器数据

出水温度

进水温度

环境温度

压缩机输出（%满载负载电流）

VSD输出频率/压缩机转速

工作压缩机数量

油压和温度

- 保护及控制装置

高低电压保护

出水温度控制

压缩机启动时间极限控制

防止压缩机组超负荷保护

压缩机低压保护

压缩机高压保护

压缩机油温不正常保护

压缩机过载保护

排气温度过高保护

水流量保护

蒸发器防冻（高温）保护

风机接触器及过载保护器

| 序号 | 项目 | 招标文件技术要求值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 带自然冷却风冷螺杆变频机组 | 进口或合资品牌 |
| 2 | 制冷量 | 546kW（室外干球温度35℃,冷冻水进出水温度12/7℃） |
| 3 | 冷量调节范围 | 不少于10%~100% |
| 4 | 压缩机 | 与主机同品牌（提供压缩机工业生产许可证原件扫描件），变频、螺杆式压缩机，单台机组不少于2台压缩机，采用变频压缩机，相互独立，互不影响；支持对台压缩机并联运行 |
| 5 | 变频器 | 每个压缩机都要配置单独的变频器。 |
| 6 | 制冷剂 | R134a环保制冷剂 |
| 8 | COP | ≥2.9(W/W），提供制造商盖章的选型报告及样本彩页 |
| 9 | 综合部分负荷性能系数IPLV值 | ≥3.9，提供制造商盖章的选型报告及样本彩页 |
| 10 | 最低环境温度 | 要求机组气温不低于-17℃时可以正常工作 |
| 11 | 冷量调节范围 | 10%-100%（无级变频调节） |
| 12 | 蒸发器类型 | 降膜式蒸发器 |
| 13 | 蒸发器热交换器污垢系数 | ≤0.018m2·K/KW |
| 14 | 承压 | ≥1.0 MPa |
| 15 | 冷冻水侧水压降 | ≤50kPa |
| 16 | 冷冻水出水温度调节范围 | 5℃～15℃（水温可调） |
| 17 | 冷凝器类型 | 带内螺纹铜管铝翅片结构或微通道换热器 |
| 18 | 冷凝器风机 | 高效轴流风机，顶出风，风机采用变频风机。 |
| 19 | 启动方式 | 变频启动 |
| 20 | 启动电流 | 不大于满载电流 |
| 21 | 电源 | 3相/380V/50HZ，±10% |
| 22 | 电机功率因素 | ≥0.95 |
| 23 | 机组控制中心 | 工业级PLC控制器或微电脑处理器。 |
| 24 | 操作方式 | 按键式或轻触式 |
| 25 | 显示方式 | 机组采用按键或触摸屏，全中文显示，直接显示直接的运行信息，具有较好的交互界面 |
| 26 | 控制通讯功能 | 免费提供楼宇自控系统(RS232或485)接口及协议 |
| 27 | 阀门及传感器 | 要求所有膨胀阀、电磁阀、温度传感器及压力传感器均采用合资或进口知名品牌的产品 |
| 28 | 节流装置 | 采用电子膨胀阀，电子膨胀阀推荐品牌：丹佛斯、斯坡兰、西门子 |
| 29 | 电子膨胀阀控制 | 液位控制（电容式液位传感器） |
| 30 | 保护 | 提供压缩机电机过热保护，过流、过压、欠压、欠相、逆相、短路、超温保护、断流保护、环境温度高预警、冷凝器脏堵预警、防冻保护等 |
| 31 | 整机机组包含部件 | 机座、蒸发器、冷凝器、变频风机、变频螺杆式压缩机、压缩机电动机、保温及消声措施、控制部件及控制盘、启动柜、机组内部控制及动力接线以及其他为满足机组运行所必需的附件 |
| 34 | 整机与配套部件内容 | 风冷螺杆冷水机组一体机、机组配套控制柜（机组随机自带水流开关、机组随机自带弹簧减振器） |
| 35 | 框架 | 优质镀锌钢材或更优，并做防腐、防锈处理 |
| 36 | 参考外形尺寸≤（长х宽х高）mm | 满足现场安装要求（见图纸） |
| 37 | 运行重量 | ≤5.5吨 |

- 供货范围

1、变频双螺杆式压缩机及电机

2、最新型微电脑控制中心

3、壳管型降膜式蒸发器（19mm厚工厂保温）

4、风冷冷凝器（微通道冷凝器）

5、冷媒节流装置及油过滤系统

6、制冷负荷调节装置（10-100%变频无级调节）

7、变频启动柜

8、R134A冷媒及润滑油

9、水流开关（2只/台）

10、专用弹簧减震装置

11、机组附属之阀门、传感器、内部接线等

- 标准、验收

1、机组的设计、制造标准

| GB/T18430.1-2001 | 蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组工商业用和类似用途的冷水（热泵）机组 |
| --- | --- |
| GB/T4330-1999 | 制冷和空调设备噪声的测定 |
| JB6917-1998 | 制冷装置用压力容器 |
| ANSIB9.1 | 机械制冷安全规范 |
| GBJ16-87 | 建筑设计防火规范 |
| IEC | 国际电工规范 |
| GB50019-2003 | 《采暖通风与空气调节设备规范》 |
| GB50243-2002 | 通风与空调工程施工及验收规范 |
| ISO/IEC | 国际标准 |
|  | 轻工部商用家用空调标准 |
| 90A | 国家防火协会标准 |
| ISO9001 | 质量体系认证 |
|  | 压力容器生产许可证 |
| GB150-1998 | 钢制压力容器 |
| GB151-89 | 钢制壳管式换热器 |
| GB/T13384-92 | 机电产品包装运输通用技术条件 |
| JB/T4329-1997 | 容积式冷水(热泵)机组 |
| JB8554-1997 | 容积式和离心式冷水机组安全要求 |
| M90-93 | 压力容器清洁度 |
| M282-96 | 一般尺寸公差 |
| M382-97 | 压力容器压力试验 |
| M396-93 | 高压绝缘强度试验 |
| M419-87 | ASO产品的喷丸清洁 |
|  | 暖通空调设计选用手册 |

2、安装标准

《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2003）

《采暖通风与空气调节术语标准》（GB50155-92）

《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2002）

《机械设备安装工程施工及验收通用规范》（GB50231-98）

《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》（GB50274-98）

《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》（GB50275-98）

《通风与空调工程建筑设备施工安装图集2005》（91SB6-1）

《制冷工程建筑设备施工安装图集》（91SB7）

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50736-2012）

3、验收标准

① 现场的初验收.

产品的外观是否有重大损坏

产品的型号、产地、规格是否与合同或投标文件所注明的相同

产品的供货是否与清单吻合(数量等)

随机资料，文件是否全面

② 设备就位调试验收

设备经调试后是否正常运行

设备的各项控制是否正常

设备的运行参数是否达到技术要求。

- 安装、调试、培训

- 安装

安装费不在招标范围内，中标后安装费单独报价。

- 机组调试方案

开机前检查

（1）检查冷媒充注量：

可通过压缩机上两个视液镜及系统上冷媒视液镜直接观察即可知道冷媒充注量是否适当。

（2）检查冷冻油充注量及洁净程度：

可通过压缩机上两个视镜(冷冻油在两个视镜之间)及压缩机上冷冻油检测阀(用手轻轻一按就有少量冷冻油喷出)，即可检查冷冻油是否适当及洁净程度。

（3）干燥过滤器：

若冷冻油不洁净，则需检查干燥过滤器。

（4）蒸发器表面污垢：

若电脑显示蒸发压力过低及冷冻水进出温差较小，则需检查蒸发器表面是否结垢。

（5）翅片式换热器污垢：

翅片式换热器因灰尘太多可冲冼。

（6）检查压缩机曲轴箱：

电加热有无加热：若机组长时间不运行，而再次运行时，必须检查电加热有无启动，否则不能开机。

（7）检查机组有无泄漏：

通过检查冷媒充注量，即可知冷媒有无泄漏。因机组为敝开式设计，在维修空间较大(有些品牌机组虽然为敞开式设计，因压缩机过多，机组设计高度不够，维修空间很小，也不便于观察)，故能方便检查出泄漏点。

3、培训

卖方派遣技术人员前来进行设备的调试指导，并负责对买方操作人员、维修人员、技术人员进行操作、维护等方面的技术培训。

- 售后、维保、资料

1、售后、维保

（1）机组保修期内由产品质量引起的故障，卖方无偿排除，因用户操作不当或其他人为造成的故障，卖方负责排除故障，收取相应成本费

（2）保修期内，卖方维修工程师将作定期巡访与保养（每季度一次），并做好两季的调试与保养

（3）巡检服务，巡检比例为供货量的100％，卖方派出技术经验丰富的专业工程师，及时到现场调查。若发现设备运行有故障隐患或缺陷，积极分析原因并采取必要的措施消除其隐患，保证机组的正常运行。

（4）卖方在实施巡检服务前，与用户配合，共同制定巡检计划。卖方依据用户在巡检服务联系单中所提出的要求，就地解决部分常规性的设备故障或隐患，进行一些基本的维护作业。巡检服务包括对设备的软件检查、硬件检查和环境检查以及用户的特别要求等

（5）保证提供机组的终生维修与保养服务，保修期结束后可签订保养协议，优惠提供专业的维修保养服务

2、维保

2.1供冷（热）季节启动前的准备和检查：

供冷（热）季节运行前须进行下列各项检查和准备，以确保机组可靠、安全和高效运行：

2.1.1配合检查辅助设备的运行状况；

2.1.2更换润滑油；

2.1.3检查曲轴箱加热器、油温和润滑系统；

2.1.4检查和测试所有的运行和安全控制；

2.1.5检查确认电压和启动器运行正确；

2.1.6启动机组，标定控制和变送器；

2.1.7检查确认过冷器和过热器配置正确；

2.1.8机组稳定后，记录运行条件；

2.1.9同操作人员一起，温习操作步骤。

2.1.10去除机组周围和内部的脏物；

2.1.11检查冷凝器盘管是否堵塞，建议清洁盘管；

2.1.12检查并拧紧电气接头；

2.1.13检查及润滑风机及电机轴承；

2.1.14启动后，检查风机和风机电机的运行状态。

2.2运行季节检查

进行下列各项检查，确保机组在整个供冷（热）季节都运行高效，可靠：

2.2.1检查确认通常的运行条件和运行状态；

2.2.2记录运行状态，并进行数据分析，找出不合理的地方；

2.2.3按要求调节运行控制；

2.2.4检查确认油位和制冷剂量充注正确；

2.2.5检查油温和曲轴箱加热器；

2.2.6检查启动器、继电器和控制元件；

2.2.7检查风冷冷凝器风机和电机运行状态；

2.2.8与操作人员一起温习操作步骤，查看用户记录。

2.3一年一次的设备停机检查和预防性保养

停机期间，每年一次进行下列各项检查，以便能正确评价设备的状态，为下一个供热（冷）季节的运行作好准备：

2.3.1用兆欧表测量电机绕组电阻，并记录好；

2.3.2检查压缩机的油位，按要求补充润滑油，并进行油的酸碱度测试；

2.3.3进行泄漏测试，并修理泄漏部位，如有必要，按要求补充制冷剂；

2.3.4检查曲轴箱加热器，确认运行正常；

2.3.5更换干燥过滤器；

2.3.6拧紧接触器和电机端子箱内的电源线；

2.3.7清洁所有连接接头，如有必要按要求更换；

2.3.8检查所有继电器、运行控制装置和安全保护装置；

2.3.9检查确认所有控制装置、安全保护装置、卸载装置和外部联锁跨接装置；2.3.10检查确认压缩机的吸气和排气阀完好。

3、资料

中标后投标方提供以下文件资料：

1. 整机装机容量、公用介质参数、接口尺寸、冷却水耗量数据，需要注明不同工作温度下的制冷量、综合能效IPLV值、COP值。

2. 提供设备安装图、基础图及运输、起吊注意事项。

3. 提供设备装箱单。

4. 提供操作、维护说明书以及合格证1套。

5. 压力容器证书。

投标须知

一、投标文件的构成

1、投标书；

2、授权委托书；

3、营业执照副本复印件（加盖公章）；

4、投标方资质证明或代理授权证明；

5、投标保证金；

6、投标技术方案及说明；

7、投标报价表（附件一）（单独密封）；

8、投标人认为应补充的其他材料。

二、投标报价

1、投标价为含13%增值税及运费；

2、投标人须分项报价，详见附件一：投标报价表；

三、投标文件的书写要求

1、投标文件须用不褪色的墨水书写或打印，装订成册，并提供投标文件目录和页码。

2、除投标人对错处做必要修改外，投标书不得行间插字、涂改和增删。如有修改错漏处，必须由投标人法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

四、投标

1、递交标书之前，各投标人应向招标小组提交投标保证金：投标保证金的金额为壹万元。未中标方的投标保证金在开标后十天内无息退还，中标方保证金在合同签订后七天内无息退还。投标保证金可采用银行汇票、转帐支票；投标保证金以支票、汇票形式在招（议）标前交至仪化东丽聚酯薄膜有限公司财务，方可参加招投标活动。

2、投标人应将投标文件装订好后装入信袋内加以密封，并在封签处加盖投标人公章（或合同专用章）。

3、未按本须知密封、标记和投递的招标文件，招标人不对其后果负责。

4、投标人的投标报价有效期为60个日历天。

五、开标时间、地点

1、开标时间： 2022.5.25

2、开标地点：仪化东丽聚酯薄膜有限公司。

六、开标

1、招标人根据招标文件规定的时间、地点开标；

2、招标人有权拒绝不符合招标文件规定的相关投标人投标。

七、评标

招标人根据招标内容的特点负责组建评标委员会。评标委员会将根据公开、公平、公正、诚信、择优的原则，对投标人的实力、服务、价格、长期合作潜力等进行评审，以确定中标候选人。

八、否决投标

投标人或投标文件出现下列情形之一者，将予以否决投标

1、评委会发现投标方以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

2、评委会发现投标方的报价明显低于其个别成本的，应当要求该投标方做出书面说明并提供相关证明材料。投标方不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评委会认定该投标方以低于成本报价竞标的；

3、投标人的资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，未能对招标文件的实质性要求和条件在实质上响应的投标、拒不按照要求对招标文件进行澄清、说明、补正的；

4、投标人未提交保证金或保证金金额不足、保函有效期不足；

5、投标文件没有投标方授权代表签字和加盖公章；

6、明显不符合技术规格、技术标准的要求；

7、投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

8、投标文件附有招标人不能接受的条件；

九、中标通知

1、招标人根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人；

2、评标结束后，中标结果将电话通知。

十、签订合同

1、中标人收到中标通知后，按中标通知中规定的时间、方式与招标人签订供货合同。投标人承诺并同意投标结果最终以供货合同为准，与供货合同条款不冲突的招标文件、投标文件及评标过程中形成的双方共同承认的书面文件同时具有法律约束效力。

2、如中标人违约或拒绝签订合同。投标保证金将不予退还，招标人可从中标候选人中重新选定中标单位，并组织签订供货合同。

十一、其它事项

1、招标人有权决定是否酌情延长投标截止期，在此情况下投标截止期之后日程均相应顺延；

2、投标人自行负责参加投标所发生的所有费用。

合同主要条款

合同内容由双方协商确定包括但不限于如下内容（招标人为需方，中标人为供方）：

- 交货期

1、合同签订后4个月内具备发货条件。现场安装调试时间30天。具体要求以双方共同签订的技术附件为准。

2、如需方要求供方提前交货，应以电话形式通知供方，供方应积极配合。如供方无法解决，应在接到电话通知当日反馈需方协商解决。

第二条 产品异议期与处理方式

1、需方如对产品数量、规格、质量、生产厂家等有异议，应在验收后7日内书面提出。供方收到需方书面异议，应立即响应，并积极寻求解决办法。供方收到需方书面异议后1个工作日未响应，视为供方认可该异议。

2、需方在检验或使用过程中发现供方所交产品规格、质量等与合同不符或不符需方提供标准规定，需方有权要求供方负责调换或退货或作其它处理，同时需方有权根据情况要求供方支付不高于合同总额百分之十的违约金。

第三条 付款方式

合同签订二周内，需方支付合同总价的30%预付款；供方具备发货条件且受到需方的发货要求后，需方支付合同总价的35%，供方在双方约定的交货日期内将货物运到需方指定地点，安装调试完成，并由双方签署验收合格证书后，需方支付合同总额的30%（或者以具备发货条件9个月，或现场安装完成6个月，以先到为准）；余5%为质量保证金,质保期为12个月（自验收合格之日开始算起），或者以货到之日开始算起24个月。以先到者为准。以上合同款项，需方将以不低于50%电汇的方式支付。

第四条 违约责任

1、供方逾期交货，每日合同总价的1%向需方支付违约金，最高不超过合同总额的10%，若供方延期交货超过10日，则需方有权中止合同，并要求供方退回已付的款项，并赔偿需方相应的损失。

2、合同期内，供方单方面停止供货或要求解除合同的，需方有权要求供方支付合同总标的额的30%作为惩罚性违约金。

3、按照技术协议中双方明确的的售后维保要求，当接到故障通知后，供方应在2小时内做出响应，24小时内人员应到场。若人员未按照要求及时到场，则每迟到12小时扣罚人民币2000元，直至供方人员到场开始维保作业为止。需方有权直接在合同款中扣除。

4、供方发生上述情形应当支付违约金的，需方有权直接在合同款中扣除。

第五条 争议解决方式

履行本合同过程中如发生争议，双方应友好协商解决。协商不成的，主张权利方向需方所在地人民法院提起诉讼。

第六条 不可抗力

供需双方任何一方由于不可抗力不能履行合同，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况部分或全部免予承担违约责任。

第七条 下列文件为本合同的附件，与本合同具有同等的法律效力

1、招标文件、技术附件；

2、招标书、开标一览表、投标报价表；

3、中标通知书等与招标活动相关的其他一切文件。

投　标　书

致：仪化东丽聚酯薄膜有限公司

为响应贵司           （招标编号）标段        的招标项目，签字代表         经正式授权并代表投标人                       （投标人名称）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、投标人将按招标文件的规定履行责任和义务；

2、投标人已详细审查全部招标文件，完全理解并同意放弃所有不明及误解权利；

3、承诺并同意投标结果最终以供货合同为准，与供货合同条款不冲突的招标文件、投标文件及评标过程中形成的双方共同承认的书面文件同时具有法律约束效力。

与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_____仪征市真州镇油港路东侧____   邮编：___211900_________

电话：________0514-83238359____    传真：____0514-83236308_______

电子邮件：     swl@jsytp.com

投标人(公章）：

投标人代表（签字）：

年   月    日

授权委托书

仪化东丽聚酯薄膜有限公司：

（投标人名称）法定代表人

授权          为本次投标的全权代表，负责参加贵司的招标活动，全权处理我方在投标活动中的一切事宜。

投标人（公章）：

法定代表人（签字）：

年   月   日

全权代表（签字）：

年   月   日

附件一：

2022年度5号线增加制冷机项目

报价表

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) | 货期(天) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 即投标价为：人民币 元 （ 大写 ） 此报价含13%增值税、运费和技术文件中要求的所有安装及调试费用。 |  |  |  |  |  |  |  |

以上报价为合同总价。详细报价清单或说明须另附页。

投标人（公章）：

代表人（签字）：

年   月   日

备注：

本报价表需单独密封，供开标时使用；